**一、地震災害防救強化計畫**

1. 依內政部消防署「大規模地震重點因應對策整體推動方案」，請業者持續進行管線風險評估與檢討汰換期程，以提升瓦斯維生系統耐震性。另外對於「瓦斯設施緊急連動遮斷」推動方案，檢查業者演練紀錄已於114年3月19日完成。(這建議為了呼應內政部消防署所要求的KPI，建議不要刪除)。超

**二、災害預防**

1. 災害防救業務計畫第37頁，附錄五管線操作監控系統操作作業程序及異常判斷準則，建議檢視其設定警報數值與實際使用狀況、整壓站現場超壓遮斷設定值之間的合理性，並依據其警報數值制定異常判斷準則與後續執行措施。超
2. 強化公用天然氣輸配氣設備管理作為實施計畫第7頁中「輸配氣設備定期檢查之標準作業程序書」，建議依據實際執行記錄檢視其內容是否有修訂的必要。超
3. 強化公用天然氣輸配氣設備管理作為實施計畫第8頁中「導入智慧化中央監控機制」，建議可參考114年3月25日辦理的「天然氣輸儲設施控制室警報管理訓練課程」中警報值設定方法，以精進中央監控機制。超