## 石油管線及儲槽(全)
113年石油業者石油管線及儲油設施查核 |  |  |  | 石油 |  |  |  |  | 查核 建議
查核項目(主管機關) |  |  |  | 管線+儲槽 (有委員) | 儲槽 (有委員) | 管線 | 管線+儲槽 (無委員) | 儲槽 (無委員)
一、管線管理
(一) 管線完整性
|  | 1. 風險評估(文件審查) |  |  | X |  |  | X | V
|  |  | (1)風險評估執行是否依據公司之最新版本(如:中油Ver.5.3版以上) |  | X |  |  | X
|  |  | (2)風險評估結果是否每年檢視內容是否有較大變動(檢視紀錄或維運計畫書) |  | X |  |  | X
|  |  | (3)風險評估是否在有較大變動或5年即重新詳細評估 |  | X |  |  | X
|  |  | (4)評估團隊的專長與訓練是否足夠 |  | X |  |  | X
|  |  | (5)風險評估報告是否提供委員各段-各參數給分分數 |  | X |  |  | X
|  |  | (6)風險評估是否納入管線路徑環境特質所致之影響(如：斷層帶、土壤液化潛勢區、土石流潛勢區及淹水潛勢區) |  | X |  |  | X
|  |  | (7)個別管線風險評估分段原則是否符合公司要求 |  | X |  |  | X
|  |  | (8)個別管線之給分是否恰當(業者不須自評) |  | X |  |  | X
|  |  | (9)CIPS檢測時間及結果是否納入風險評估考慮因素 |  | X |  |  | X
|  |  | (10)ILI檢測結果腐蝕深度較大是否納入風險評估考慮因素 |  | X |  |  | X
|  |  | (11)管線陰極保護電位狀況是否納入風險評估考慮因素 |  | X |  |  | X
|  |  | (12)高風險是否有減緩措施 |  | X |  |  | X
|  |  | (13)減緩措施自評是否可以降到中、低風險 |  | X |  |  | X
|  |  | (14)委員評估減緩措施有效性(業者不須自評) |  | X |  |  | X
|  |  | (15)減緩措施落實執行情況 |  | X |  |  | X
|  | 2. 強化作為(文件審查) |  |  | X |  |  | X | V
|  |  | (1)選用方法是否合理 |  | X |  |  | X
|  |  | (2)強度測試之壓力是否為最大操作壓力的1.25倍(水)/1.1倍(氣) |  | X |  |  | X
|  |  | (3)持壓時間是否符合要求(4小時) |  | X |  |  | X
|  |  | (4)強化作為排程是否合理 |  | X |  |  | X
|  |  | (5)ECDA是否依據公司之辦法落實執行 |  | X |  |  | X
|  |  | (6)ECDA開挖點選擇是否符合辦法要求 |  | X |  |  | X
|  |  | (7)開挖結果與間接檢測方法的符合性 |  | X |  |  | X
|  |  | (8)無高風險管段之開挖點選擇是否恰當 |  | X |  |  | X
|  |  | (9)ECDA執行成效 |  | X |  |  | X
|  |  | (10)強化作為規劃時程無法完成，是否有相關配套措施 |  | X |  |  | X
|  | 3 .ILI檢測後續管理作為及可靠度驗證(文件審查) |  |  | X |  |  | X | V
|  |  | (1)超過50%腐蝕點是否依公司規定進行改善 |  | X |  |  | X
|  |  | (2)超過50%腐蝕點未完成改善前之因應作為 |  | X |  |  | X
|  |  | (3)30%-50%缺陷是否列表追蹤 |  | X |  |  | X
|  |  | (4)外部腐蝕深度超過30%是否確認該位置之陰極保護電位符合標準要求 |  | X |  |  | X
|  |  | (5)超過12%DENT改善狀況 |  | X |  |  | X
|  |  | (6)超過12%DENT未完成改善之因應作為 |  | X |  |  | X
|  |  | (7)外部腐蝕深度達30%，且面積較大或局部區域點數較多是否納入追蹤 |  | X |  |  | X
|  |  | (8)ILI檢測外部腐蝕面積較大區域是否有相應作為(陰極保護系統、CIPS檢測報告) |  | X |  |  | X
|  |  | (9)ILI再檢測之周期是否符合腐蝕速率及完整性之要求 |  | X |  |  | X
|  |  | (10)管線內部腐蝕是否持續成長 |  | X |  |  | X
|  |  | (11)異常位置改善紀錄是否納入管理 |  | X |  |  | X
|  |  | (12) ILI檢測間隔超過10年，應定期開挖確認腐蝕速率 |  | X |  |  | X
|  |  | (13)內部腐蝕發生位置及區域是否與內容物有關聯性 |  | X |  |  | X
|  |  | (14)外部腐蝕發生位置與第三方結構物位置之關聯性 |  | X |  |  | X
|  |  | (15)檢測結果開挖驗證選點有效性(選點是否恰當) |  | X |  |  | X
|  |  | (16)開挖驗證結果正確性(無訊號區域是否有缺陷) |  | X |  |  | X
|  |  | (17)出入土端明管段與檢測結果一致性 |  | X |  |  | X
|  |  | (18)歷史維修位置與結果一致性比對 |  | X |  |  | X
|  |  | (19)開挖驗證轄區管線管理單位是否參與 |  | X |  |  | X
|  | 4. 間接檢測結果(CIPS/ACCA (文件審查) |  |  | X |  |  | X | V
|  |  | (1)檢測結果判定為第1級改善執行情況 |  | X |  |  | X
|  |  | (2)檢測結果判定為第2級改善執行情況 |  | X |  |  | X
|  |  | (3)檢測訊號異常排除是否依據程序進行現場第三方結構物驗證 |  | X |  |  | X
|  |  | (4)第三方結構物確認結果是否納入管線管理相關資訊 |  | X |  |  | X
|  |  | (5)CIPS異常改善完成後是否再以CIPS執行確認 |  | X |  |  | X
|  |  | (6)折線圖異常點在確認前是否納入高風險管段管理? |  | X |  |  | X
|  |  | (7)CIPS檢測極化電位高於-850mVCSE要求，是否有進行改善作為 |  | X |  |  | X
(8)檢測結果判定為第3級且有建議方案，是否落實執行
|  | 5. 陰極保護系統(文件審查) | [6 empty] | V
|  |  | (1)測點之陰極保護電位是否符合國家標準要求(-850mVCSE或100mV極化量) |  | X |  |  | X
|  |  | (2)以ON電位取代極化電位為季檢測判定標準，是否有建立參考電位曲線且每三年重新執行一次。 |  | X |  |  | X
|  |  | (3)是否檢視各點之電位變化曲線(三季)進行後續作為 |  | X |  |  | X
|  |  | (4)電位未達標準要求，是否進行整流站輸出調整或改善作為 |  | X |  | , | X
(5)絕緣法蘭定期檢查並針對不合格排程改善
|  |  | (6)絕緣法蘭兩端之電位差超過100mV |  | X |  |  | X
|  |  | (7)絕緣法蘭兩端之電位差未達100mV是否檢視進出站區之防蝕電位有明顯朝正向偏移 |  | X |  |  | X
|  |  | (8)整流站故障是否已經採取相應措施(其他整流站供應、維修進行中) |  | X |  |  | X
|  |  | (9)整流站耗電量在無特別調整的情況下是否有耗電量異常狀況並進行探討分析 |  | X |  |  | X
|  |  | (10)測試點陰極保護電位與緊密電位檢測之ON/OFF電位的關聯性，並適度調整輸出 |  | X |  |  | X
|  |  | (11)防蝕電位量測人員之職能是否足夠(至少完整訓練或CP Level 1) |  | X |  |  | X
|  | 6. 雜散電流監控(文件審查) |  |  | X |  |  | X | V
|  |  | (1)管線鄰近鐵路、高鐵、高壓架空電力線、地下電纜是否有執行雜散電流監控(AC) |  | X |  |  | X
|  |  | (2)管線與輕軌、捷運系統及他方陰極保護系統是否有執行雜散電流監控(DC) |  | X |  |  | X
|  |  | (3)受雜散電流影響之管線是否採取因應作為 |  | X |  |  | X
|  |  | (4)ILI檢測結果開挖驗證是否有發現雜散電流所致之腐蝕點，若有其後續作為是否可以排除雜散電流之影響 |  | X |  |  | X
|  | 7. 管線管理人員職能與權責(文件審查+人員訪談) |  |  | X |  |  | X | V
|  |  | (1)管線管理主管或工程師在管線管理相關工作經驗是否足夠 |  | X |  |  | X
|  |  | (2)管線管理與控制室人員之組織架構是否可以確保管線事故之應變調度 |  | X |  |  | X
|  |  | (3)管線管理人員對其轄屬管線狀況之掌握程度(業者不須自評) |  | X |  |  | X
|  |  | (4)管線管理轄區單位與儲運轄區單位之溝通管道 |  | X |  |  | X
|  |  | (5)管線管理人員對於管線完整性管理規劃是否完善及落實執行，對可能之風險區域積極尋求解決之道。 |  | X |  |  | X
|  |  | (6)管線管理單位對於轄區管線管理成效(業者無須自評) |  | X |  |  | X
|  |  | (7)管線管理主管或工程師對轄管管線分佈及現況掌握程度 |  | X |  |  | X
|  |  | (8)管線管理主管或工程師對地下管線完整性(API RP)的了解程度 |  | X |  |  | X
|  | 8. 管線維修檢測汰換計畫 |  |  | X |  |  | X | V
|  |  | (1)穿越箱函定期清查及改善執行情況 |  | X |  |  | X
|  |  | (2)維修汰換執行成果與提報計畫符合度 |  | X |  |  | X
|  |  | (3)檢測執行成果與提報計畫符合度 |  | X |  |  | X
(二)洩漏偵測方案(LDP)
|  | 1.巡管作業(文件審查+人員訪談) |  |  | X |  |  | X | V
|  |  | (1)作業方式是否可以有效即早發現管線洩漏問題 |  | X |  |  | X
|  |  | (2)巡管範圍除既有管線路徑外，是否還涵蓋其他易蓄積處及洩漏油品流向。 |  | X |  |  | X
|  |  | (3)巡管作業是否可以偵測微小洩漏（LDS系統、DCS系統無法偵測） |  | X |  |  | X
|  |  | (4)巡管人員是否配置可偵測微小洩漏之偵測設備 |  | X |  |  | X
|  |  | (5)巡管人員對於管線內容物認知是否正確 |  | X |  |  | X
|  |  | (6)巡管人員對於洩漏偵測訓練是否足夠 |  | X |  |  | X
|  |  | (7)針對巡管異常，是否有完整之紀錄。 |  | X |  |  | X
|  |  | (8)合格巡管人員之訓練及考核項目是否有符合轄管管線之內容物及環境特性 |  | X |  |  | X
|  |  | (9)巡管人員之訓練落實度(管線沿線第三方結構物、排水箱涵等) |  | X |  |  | X
|  |  | (10)巡管人員對於第三方開挖駐守注意事項及管線包覆維修注意事項 |  | X |  |  | X
|  |  | (11)重點、高風險地點是否標示在巡管路徑或巡管紀錄表中 |  | X |  |  | X
|  |  | (12)巡管作業時間是否合理 |  | X |  |  | X
|  |  | (13)洩漏偵測設備之管理是否符合需求(含校正執行情形及其標準作業程序) |  | X |  |  | X
|  | 2. 第三方施工駐守(文件審查+人員訪談) |  |  | X |  |  | X | V
|  |  | (1)是否有第三方施工駐守之作業程序書 |  | X |  |  | X
|  |  | (2)作業程序書對防止第三方挖損之程序是否完善 |  | X |  |  | X
|  |  | (3)駐守人員時間安排是否可以預防無人駐守所致之第三方挖損 |  | X |  |  | X
|  |  | (4)人員對於管線埋深及管線上方特徵材料或標示認知是否足夠 |  | X |  |  | X
|  |  | (5)人員對駐守地點地下管線資訊是否充分取得 |  | X |  |  | X
|  |  | (6)人員對管線防蝕層在陰極保護之重要性認知 |  | X |  |  | X
|  | 3. 管線監控軟硬體(文件審查+現場檢視) | [6 empty] | V
(1)管線輸送之監控軟體是否隨時開啟
(2)是否比對各管線相同操作條件過去10次輸送/接收的壓力、流量變化曲線圖，並據以定出相同操作條件下的壓力、流量警報設定值
(3)是否實施警報管理(含趨勢圖檢視、異常判斷邏輯與警報設定之合理性)
(4)是否具備CPM系統
(5)CPM系統型式? (SCADA系統計算推估、LDS系統、流量差異計算)
(6)CPM系統可偵測的最小洩漏量?
(7)CPM系統的流量異常警報設定值?
(8)CPM系統的壓力異常設定值是否合乎各管線操作特性
(9)CPM系統對於累積量計算的準確度(誤差範圍)
(10)CPM系統是否針對累積量差異建檔分析趨勢
(11)控制室之相關軟體、硬體是否具備超壓警示或關斷功能，避免超壓爆管
(12)是否執行微小洩漏偵測方案(未輸送保壓)及其設定壓力
(13)是否針對保壓測試設定有效的異常警報值
(14)是否比對各管線過去10次保壓測試的兩端壓力變化曲線圖，並據以定出保壓測試壓力警報設定值
(15)保壓測試之壓力計解析/靈敏度是否符合需求
(16)保壓警報值是否納入溫度補償
(17)LDS系統是否執行年度測試且符合原設計條件之要求
(18)LDS系統之誤警報發生機率是否兩極化，並進行適度參數修正
(19)管線輸送繁忙管線，是否安排定期保壓測試，且程序書要求最短測試時間
| (三)管線資料管理 |  |  |  | X |  |  | X
|  | 1. 資訊系統 |  |  | X |  |  | X | V
|  |  | (1)管線相關資料是否有管理系統可以呈現管線管理相關資訊 |  | X |  |  | X
|  |  | (2)管線管理資料資訊系統輸入完整性 |  | X |  |  | X
|  |  | (3)管線相關追蹤事項(ILI，CIPS)是否納入資訊系統持續追蹤提醒 |  | X |  |  | X
|  |  | (4)管線管理相關資料及記錄是否有歸檔或資訊系統管理，並可讓相關人員查閱 |  | X |  |  | X
|  | 2. 管線基本資料 |  |  | X |  |  | X | V
|  |  | (1)資料管理方式是否利於人員異動之傳承 |  | X |  |  | X
|  |  | (2)管線基本埋設資料是否包含後續相關改遷管資料 |  | X |  |  | X
|  |  | (3)管束中之管線是否有局部換管之資料(過去10年之維修檢測汰換計畫執行成果) |  | X |  |  | X
|  |  | (4)管線與週遭第三方結構物之紀錄(CIPS訊號異常現場勘查結果) |  | X |  |  | X
(四)轄區單位地上管線(含儲槽區管線)
|  | 1.管線狀況 | [6 empty] | V
(1)防蝕塗層狀況是否完整
(2)支撐座位置是否腐蝕
(3)包覆管線CUI疑慮
(4)土壤界面腐蝕狀況檢測結果是否正常
(5)地上管線大氣腐蝕狀況是否有適當控制
| (五)石油海底管線 |  |  | 僅2單位須填寫，如下： 桃園煉油廠(含南崁儲運課)、 大林煉油廠南高雄管線課(含中林儲運課) |  |  |  |  | V
(1)卸油作業管理(含標準作業程序)
(2)浮蛇管之管理、維護、保養及檢查執行情形(含標準作業程序)
(3)外海浮筒之管理、維護、保養及檢查執行情形(含標準作業程序)
(4)海底管線之管理、維護、保養及檢查執行情形(含巡管作業、相關標準作業程序)
| (六)其他 | [7 empty] | V
二、控制室管理(文件審查+現場檢視+人員訪談)
|  | 1.人員管理 | [6 empty] | V
(1)控制室人員是否對轉輸/起停泵閥有主控權
(2)控制室人員對於管線路徑之熟悉程度(業者不須自評)
(3)控制室人員對於管線沿線第三方施工駐守、或長期第三方施工之資訊掌握程度
(4)控制室人員對於CPM系統之熟悉程度(業者不須自評)
(5)控制室盤面若有異常警報是否有依據程序進行處理後才解除
(6)控制室盤控人員是否有被領班或主管授權處理異常狀況之處置
(7)控制室合格盤控人員之訓練考核是否包含管線控制相關硬體、軟體之熟悉度
(8)控制室操作程序是否明確規定主控權之行使時間（上班時間、夜間、假日）
(9)控制室人員訓練是否包含各轄管管線路徑及關斷閥位置
|  | 2.程序及硬體 | [6 empty] | V
(1)控制室所掌控相關控制閥的狀態是否可以顯示在盤面上
(2)控制室針對管線操作異常之應變是否有書面程序書及簡易之步驟說明
(3)控制室人員之訓練是否包含管線路徑及風險較高路段
(4)無CPM系統之控制室，是否針對輸出、接收量差異量進行分析比對
(5)管線應變事故之啟動程序是否有明確規定負責人
(6)控制室是否有防止非授權人員進入或操作控制設備的防護機制
(7)控制室是否訂定個別管線起、停泵操作標準作業程序
(8)控制室是否與管線管理單位建立有效之溝通機制，且落實執行
|  | 3.其他 | [6 empty] | V
三、災害防救 | [6 empty] | X | X
| (一)災害防救業務執行情形 | [5 empty] | X | X
|  | 1. 貴單位是否有災害防救業務細部執行計畫 |  |  |  |  | X | X | V
|  | 2. 轄區各種天然災害潛勢圖資與所屬管線圖資套疊分析 |  |  |  |  | X | X | V
|  | 3. 減災事項 |  |  |  |  | X | X | V
|  |  | (1)災害防救上必要之氣象、地質、水文與其他相關資料之觀測、蒐集、分析及建置 |  |  |  | X | X
|  |  | (2)災害潛勢、危險度與風險評估之調查分析 |  |  |  | X | X
|  |  | (3)地方政府及公共事業有關災害防救相互支援協定之訂定 |  |  |  | X | X
|  | 4. 整備事項 |  |  |  |  | X | X | V
|  |  | (1)災害防救組織之整備 |  |  |  | X | X
|  |  | (2)災害防救之訓練、演習 |  |  |  | X | X
|  |  | (3)災情蒐集、通報與指揮所需通訊設施之建置、維護及強化 |  |  |  | X | X
|  |  | (4)災害防救物資、器材之儲備及檢查 |  |  |  | X | X
|  |  | (5)災害防救設施、設備之整備及檢查 |  |  |  | X | X
|  |  | (6)定期調查、整備政府與民間救災機具及專業人力，並建立資料庫 |  |  |  | X | X
|  | 5.應變事項 |  |  |  |  | X | X | V
|  |  | (1)各種災害發生後，針對該災害類型可能觸發的高風險管段，加強巡管規劃 |  |  |  | X | X
|  |  | (2)事故管段敏感受體通報 |  |  |  | X | X
|  |  | (3)警戒區域劃設、交通管制、秩序維持 |  |  |  | X | X
|  |  | (4)消防、防汛及其他應變措施 |  |  |  | X | X
|  |  | (5)危險物品設施及設備之應變處理 |  |  |  | X | X
|  |  | (6)災害應變過程完整記錄 |  |  |  | X | X
|  | 6.復原重建 |  |  |  |  | X | X | V
|  |  | (1)災害事故原因之調查 |  |  |  | X | X
|  |  | (1)各轄區單位是否有包含災害防救業務計畫之要求(無災害防救業務計畫) |  |  |  | X | X
|  |  | (2)緊急應變計劃書是否依各轄區單位之特質建置 |  |  |  | X | X
|  |  | (3)災害應變中心設置時機與作業程序 |  |  |  | X | X
|  |  | (4)緊急應變計畫書的內容是否符合轄區單位所轄管線之需求 |  |  |  | X | X
|  |  | (5)訂定重大災害請求外援之時機、程序 |  |  |  | X | X
|  |  | (6)事故通報、緊急聯絡人窗口資訊是否更新 |  |  |  | X | X
|  |  | (7)事故通報時間是否符合法令 |  |  |  | X | X
|  |  | (8)訂定與各醫療機構、地區消防隊及工業區聯防組織間之通報程序或相互支援協定，並定期實施演練 |  |  |  | X | X
|  |  | (9)緊急應變協力廠商協助契約是否建立 |  |  |  | X | X
|  |  | (10)緊急應變計畫演練是否每年執行並包含無預警及夜間應變演練 |  |  |  | X | X
|  |  | (11)緊急應變演練腳本是否涵蓋所屬管線可能產生之事故型態、範圍(包括洩漏後與下水道/溝渠等相關水利系統之事故發展) |  |  |  | X | X
|  |  | (12)應變計畫是否包含搜救、緊急醫療救護、運送及設施之搶修 |  |  |  | X | X
|  |  | (13)應變計畫是否包含冷、暖、熱區之劃分與管制 |  |  |  | X | X
|  |  | (14)緊急應變演練紀錄是否進行檢討 |  |  |  | X | X
|  |  | (15)轄管碼頭管線設施之轄區單位是否有海洋汙染內容 |  |  |  | X | X
|  | 3. 緊急應變器材 |  |  |  |  | X | X | V
|  |  | (1)緊急應變器材是否自行評估足以應付可能之事故或契約廠商、聯防單位可以支應 |  |  |  | X | X
|  |  | (2)應變器材之有效性是否定期盤點確認及進行功能測試 |  |  |  | X | X
|  |  | (3)緊急應變器材對於微小洩漏位置檢出之有效性 |  |  |  | X | X
|  |  | (4)緊急發電機的備用油量是否符合公司規定 |  |  |  | X | X
|  |  | (5)發電機是否定期空載及有載測試，並留有相關紀錄 |  |  |  | X | X
|  |  | (6)夜間應變相關器材是否足夠（照明） |  |  |  | X | X
|  |  | (7)校正 |  |  |  | X | X
|  | 4. 緊急應變人員 |  |  |  |  | X | X | V
|  |  | (1)是否有專人負責24小時事故縱向與橫向之聯繫通報 |  |  |  | X | X
|  |  | (2)應變指揮官的訓練是否足夠 |  |  |  | X | X
|  |  | (3)應變人員有無訓練機制，是否能符合應變編組需求 |  |  |  | X | X
|  |  | (4)夜間或假日人員安排是否有特別考量 |  |  |  | X | X
|  |  | (5)相關應變人員對於器材使用是否熟悉 |  |  |  | X | X
|  |  | (2)土壤及地下水污染整治 |  |  |  | X | X
|  |  | (3)設施復原重建計畫 |  |  |  | X | X
四、儲槽管理 | [5 empty] | X
|  | 1. 儲槽完整性管理(文件審查+現場檢視) |  |  |  | X |  |  | V
|  |  | (1)轄區操作單位是否將個別儲槽相關檢查、維修報告整合歸檔 |  |  | X
|  |  | (2)儲槽開放檢查所規劃之檢測計畫是否可以達到完整性之要求 |  |  | X
|  |  | (3)檢測報告是否明確描述腐蝕點之狀況並區分內外部缺陷 |  |  | X
|  |  | (4)腐蝕位置維修前之評估是否依據相關規範進行(維修合理性) |  |  | X
|  |  | (5)檢測公司執行檢測工作之有效性 |  |  | X
|  |  | (6)維修是否留下完整之紀錄(包含尺寸、詳細位置) |  |  | X
|  |  | (7)開放檢查週期除了定期開放外，是否依據檢測結果進行壽命評估而縮短開放時間 |  |  | X
|  |  | (8)檢測工作規畫是否可以達到全面檢測底板之功效，以掌握底板土壤側腐蝕狀況 |  |  | X
|  |  | (9)壁板之腐蝕點是否進行評估，確認符合相關法規要求 |  |  | X
|  |  | (10)接地電阻量測位置是否完整，並聯之接地電阻是否小於10Ω |  |  | X
|  |  | (11)掩體式儲槽底板裂縫是否進行原因分析與洩漏防範措施 |  |  | X
|  | 2. 沉陷量測(文件審查+現場檢視) |  |  |  | X |  |  | V
|  |  | (1)壁板沉陷量測點數量是否符合API 653之要求 |  |  | X
|  |  | (2)壁板沉陷點高度及間距是否一致 |  |  | X
|  |  | (3)壁板沉陷量測結果是否依據API 653之要求進行評估 |  |  | X
|  |  | (4)底板是否有明顯隆起或凹陷現象且經過評估符合API 653之要求 |  |  | X
|  | 3. 腐蝕防止措施(文件審查+現場檢視) |  |  |  | X |  |  | V
|  |  | (1)外部塗層狀況是否可以確保大氣腐蝕受到控制 |  |  | X
|  |  | (2)底板與基礎間之防水措施無CUI問題 |  |  | X
|  |  | (3)基礎設計是否可以防止雨水不易滲進底板與基礎之間 |  |  | X
|  |  | (4)附屬結構與壁板間之接點無明顯腐蝕狀況 |  |  | X
|  |  | (5)風樑與壁板間的接合銲道無腐蝕 |  |  | X
|  |  | (6)風樑的排水孔設置位置可以確保不積水造成壁板腐蝕 |  |  | X
|  |  | (7)頂板接合銲道位置無嚴重腐蝕 |  |  | X
|  |  | (8)鵝頸通風管或約束通風管無明顯腐蝕 |  |  | X
|  |  | (9)附屬結構物的狀況可以確保人員安全 |  |  | X
|  | 4. 底板陰極保護系統(文件審查+現場檢視) |  |  |  | X |  |  | V
|  |  | (1)底板陰極保護系統之電位是否達到-850mVCSE之要求(ON) |  |  | X
|  |  | (2)電位量測點是否為固定點且可以測到具代表性之電位值 |  |  | X
|  |  | (3)每季量測之電位值無異常變動狀況 |  |  | X
|  |  | (4)電位量測值異常即安排檢查改善措施 |  |  | X
|  |  | (5)整流站輸出正常 |  |  | X
|  |  | (6)底板土壤側腐蝕狀況檢測結果是否可以反映陰極保護措施符合需求 |  |  | X
|  | 5. 儲槽洩漏檢測(文件審查+現場檢視) |  |  |  | X |  |  | V
|  |  | (1)液位高度計是否定期比對 |  |  | X
|  |  | (2)數位式液位計是否定期校正 |  |  | X
|  |  | (3)是否設置未操作時液位監控系統，並有警報設定 |  |  | X
|  |  | (4)儲槽底板下方是否設置油氣偵測管並定期量測 |  |  | X
|  |  | (5)槽區漏油警報器是否正常開放 |  |  | X
|  |  | (6)地下水監測井之設置位置是否在儲槽的下游區域 |  |  | X
|  |  | (7)地下水質檢測結果與正常值之差異量是否有洩漏之虞 |  |  | X
(8)儲槽液位監控是否有溫度補償
|  | 6.其他 |  |  |  | X |  |  | V
五、事故學習(文件審查) | [8 empty] | V
(1)針對轄區單位所發生石油輸儲設備相關異常或洩漏事故是否進行根因分析及改善措施
(2)事故調查是否有完整書面報告，且正確辨識根因
(3)根因改善措施是否落實於該單位所有相關輸儲設備
(4)公司內其他轄區單位所發生之石油輸儲設備相關異常或洩漏事故是否進行盤點可能潛在威脅並進行改善措施
(5)針對第三方開挖未駐點之事件，是否有執行有效之改善作為
註1：紅底為113年度查核重點，系統請以紅色字體顯示
註2：藍色字體為113年度新增或修訂之處

## 石油單位分類
石油業
管線+儲槽(有委員) | 儲槽(有委員) | 管線 | 管線+儲槽(無委員) | 儲槽(無委員)
桃園儲運站 | 麥寮8100區 | 新竹供油服務中心 | 松山航油中心 | 麥寮成品課
基隆供油服務中心 |  |  | 高雄航油中心 | 彰濱摻配廠
台中供油服務中心 |  |  | 金馬行銷服務中心 | 台北儲運站
台中港供油服務中心 |  |  | 湖西供油服務中心 | 麥寮8300區
王田供油服務中心 |  |  | 天然氣處理廠 | 麥寮8400區
民雄供油服務中心 |  |  | 深澳港供輸中心 | 麥寮8500區
豐德供油服務中心 |  |  |  | 麥寮8600區
橋頭供油服務中心 |  |  |  | 麥寮9700區
高雄零售中心 |  |  |  | 石門供油服務中心石門庫區
屏東零售中心 |  |  |  | 石門供油服務中心八堵庫區
蘇澳供油服務中心 |  |  |  | 台南供油服務中心
花蓮供油服務中心花蓮庫區 |  |  |  | 桃園煉油廠第二灌裝工廠
花蓮供油服務中心北埔庫區 |  |  |  | 桃園煉油廠五股儲運課
桃園煉油廠(含南崁儲運課) |  |  |  | 桃園煉油廠第一煤組工廠
大林煉油廠北高雄管線課 (含烏材林儲運課) |  |  |  | 桃園煉油廠航空燃油工廠
大林煉油廠南高雄管線課 (含中林儲運課) |  |  |  | 桃園煉油廠航燃灌裝課
林園廠 |  |  |  | 桃園煉油廠沙崙儲運課
前鎮儲運所 |  |  |  | 大林煉油廠觀音儲運課
大林煉油廠林蒲儲運課
大林煉油廠汽油摻配工場
大林煉油廠第十蒸餾工場
大林煉油廠二橋儲運課C區
大林煉油廠二橋儲運課(外站)
大林煉油廠二橋儲運課 高松庫區(高松一區)
大林煉油廠二橋儲運課 高松二區(外站)
注儲工程處
採油工程處
淳品實業股份有限公司