## 天然氣(全)
附件2
115年天然氣生產及進口事業輸儲設備查核 |  |  |  | 不符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不適用 | 天然氣 |  |  |  |  | 查核建議
查核項目(全部) |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 管線 | 站場 | 液化天然氣廠 | 海管 | 欣鑫
一、管線管理 | bar: 天然氣
| (一) 管線完整性 | [10 empty] | X | X |  | X | bar: 天然氣
|  | 1. 風險評估(文件審查) | [9 empty] | X | X |  | X | V
|  |  | (1)風險評估執行是否依據公司之最新版本(如:中油Ver.5.3版以上) | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (2)風險評估結果每年檢視內容是否有較大變動(檢視紀錄或維運計畫書) | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (3)風險評估執行後，若在5年內有較大變動(如：ILI或CIPS檢測結果)是否有重新評估 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (4)評估團隊的專長與訓練是否足夠 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (5)風險評估報告是否可以看到各段-各參數給分分數 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (6)風險評估是否納入管線路徑環境特質所致之影響(如：斷層帶、土壤液化潛勢區、土石流潛勢區及淹水潛勢區) | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (7)個別管線風險評估分段原則是否符合公司要求 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (8)個別管線之給分是否恰當(業者不須自評) | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (9-1)CIPS檢測時間及結果是否納入風險評估考慮因素 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (9-2)陸上段CIPS檢測時間及結果是否納入風險評估考慮因素 | [8 empty] | X | X |  | X | bar: 天然氣
|  |  | (10)ILI檢測結果腐蝕深度較大是否納入風險評估考慮因素 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (11-1)管線陰極保護電位狀況是否納入風險評估考慮因素 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (11-2)陸上段管線陰極保護電位狀況是否納入風險評估考慮因素 | [8 empty] | X | X |  | X | bar: 天然氣
|  |  | (12)高風險是否有減緩措施 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (13)減緩措施自評是否可以降到低風險 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (14)委員評估減緩措施有效性(業者不須自評) | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (15)減緩措施是否有落實執行 | [8 empty] | X | X |  | X
|  | 2. 強化作為(文件審查) | [9 empty] | X | X | X | X | V
|  |  | (1)選用方法是否合理 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (2)強度測試之壓力是否為最大操作壓力的1.25倍(水)/1.1倍(氣) | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (3)持壓時間是否符合要求(4小時) | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (4)強化作為排程是否合理 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (5)ECDA是否依據公司之辦法落實執行 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (6)ECDA開挖點選擇是否符合辦法要求 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (7)開挖結果與間接檢測方法的符合性 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (8)無高風險管段之開挖點選擇是否恰當 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (9)ECDA執行成效 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (10)強化作為規劃時程無法完成，是否有相關配套措施 | [8 empty] | X | X | X | X
|  | 3 .ILI檢測後續管理作為及可靠度驗證(文件審查) | [9 empty] | X | X |  | X | V
|  |  | (1)超過50%腐蝕點是否依公司規定進行改善 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (2)超過50%腐蝕點未完成改善之因應作為 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (3)30%-50%缺陷是否列表追蹤 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (4)外部腐蝕深度超過30%是否確認該位置之陰極保護電位符合標準要求 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (5)超過12%DENT改善狀況 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (6)超過12%DENT未完成改善之因應作為 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (7)外部腐蝕深度達30%，且面積較大或局部區域點數較多是否納入追蹤 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (8)ILI檢測外部腐蝕面積較大區域是否有相應作為(陰極保護系統、CIPS檢測報告) | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (9)ILI再檢測之周期是否符合腐蝕速率及完整性之要求 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (10)管線內部腐蝕未持續成長(未持續成長：5；有持續成長：0) | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (11)異常位置改善紀錄是否納入管理 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (12) ILI檢測間隔超過10年，應定期開挖確認腐蝕速率 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (13)內部腐蝕發生位置及區域與內容物有關聯性(關聯性高：5；關聯性低：0) | [8 empty] | X | X |  | X | bar: 天然氣
|  |  | (14)外部腐蝕發生位置與第三方結構物位置之關聯性(關聯性高：5；關聯性低：0) | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (15)檢測結果開挖驗證選點有效性(選點是否恰當) | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (16)開挖驗證結果正確性(無訊號區域是否有缺陷) | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (17)出入土端明管段與檢測結果一致性(一致性高：5；一致性低：0) | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (18)歷史維修位置與結果一致性比對(一致性高：5；一致性低：0) | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (19)開挖驗證轄區管線管理單位是否參與 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (20)管線切換過程之現場銲接、防蝕包覆層施加之檢測是否依據公司要求檢點 | [8 empty] | X | X |  | X
|  | 4. 間接檢測結果(CIPS/ACCA (文件審查) | [9 empty] | X | X |  | X | V
|  |  | (1)檢測結果判定為第1級改善執行情況 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (2)檢測結果判定為第2級改善執行情況 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (3)第2級點在未完成改善前，是否有強化作為(有：5；無：0) | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (4)檢測訊號異常排除是否依據程序進行現場第三方結構物驗證 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (5)第三方結構物確認結果是否納入管線管理相關資訊 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (6)CIPS異常改善完成後是否再以CIPS執行確認 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (7)折線圖異常點在確認前是否納入高風險管段管理? | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (8)CIPS檢測極化電位高於-850mVCSE要求，是否有進行改善作為 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (9)陸上段CIPS檢測結果是否依公司規定辦理 | [8 empty] | X | X |  | X | bar: 天然氣
|  |  | (10)檢測結果判定為第3級且有建議方案，是否落實執行 | [8 empty] | X | X |  | X
|  | 5. 陰極保護系統(文件審查) | [13 empty] | V
|  |  | (1-1)測點之陰極保護電位是否符合國家標準要求(-850mVCSE或100mV極化量) | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (1-2)陸上段測點之陰極保護電位是否符合國家標準要求(-850mVCSE或100mV極化量) | [8 empty] | X | X |  | X | bar: 天然氣
|  |  | (2)以ON電位取代極化電位為季檢測判定標準，是否有建立通電電位管制值曲線且每三年重新執行一次。 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (3)是否檢視各點之電位變化曲線(三季)進行後續作為 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (4)電位未達標準要求，安排整流站輸出調整、改善作為或註記後續作為 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (5)絕緣法蘭定期檢查並針對不合格排程改善 | [11 empty] | X
|  |  | (6)絕緣法蘭兩端之電位差超過100mV | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (7)絕緣法蘭兩端之電位差未達100mV是否檢視進出站區之防蝕電位有明顯朝正向偏移 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (8)整流站故障已經採取相應措施(其他整流站供應、維修進行中) | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (9)整流站耗電量在無特別調整的情況下是否有耗電量異常狀況並進行探討分析 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (10)測試點陰極保護電位與緊密電位檢測之ON/OFF電位的關聯性，並適度調整輸出 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (11)防蝕電位量測人員之職能是否已完成CP Level 1之完整訓練或取得證照 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (12)防蝕電位判定人員之職能是否已完成CP Level 2之完整訓練或取得證照 | [8 empty] | X | X |  | X
|  | 6. 雜散電流監控(文件審查) | [9 empty] | X | X | X | X | V
|  |  | (1)管線鄰近鐵路、高鐵、高壓架空電力線是否有執行雜散電流監控(AC) | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (2)管線與輕軌、捷運系統及他方陰極保護系統是否有執行雜散電流監控(DC) | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (3)受雜散電流影響之管線是否採取因應作為 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (4)ILI檢測結果開挖驗證是否有發現雜散電流所致之腐蝕點，若有其後續作為是否可以排除雜散電流之影響 | [8 empty] | X | X | X | X
|  | 7. 管線管理人員職能與權責(文件審查+人員訪談) | [9 empty] | X | X |  | X | V
|  |  | (1)管線管理主管或工程師在管線管理相關工作經驗是否足夠 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (2)管線管理與控制室人員之組織架構是否可以確保管線事故之應變調度 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (3)管線管理人員對其轄屬管線狀況之掌握程度(業者不須自評) | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (4)管線管理轄區單位與儲運轄區單位之溝通管道 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (5)管線管理人員對於事先規劃是否完善及落實執行，對可能之風險區域積極尋求解決之道。 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (6)管線管理單位對於轄區管線管理成效(業者無須自評) | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (7)管線管理主管或工程師對轄管管線分佈及現況掌握程度 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (8)管線管理主管或工程師對地下管線完整性(API RP)的了解程度 | [8 empty] | X | X | X | X
|  | 8. 管線維修檢測汰換計畫 | [9 empty] | X | X | X | X | V
|  |  | (1)穿越箱函定期清查及改善執行情況 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (2)維修汰換執行成果與提報計畫符合度 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (3)檢測執行成果與提報計畫符合度 | [8 empty] | X | X | X | X
|  | 9.管線埋設環境變化之監控與維修 | [9 empty] | X | X |  | X | V | bar: 不符合 to 天然氣
|  |  | (1)管線位於海床崩塌、掏刷區域之管線定期監控 | [8 empty] | X | X |  | X | bar: 天然氣
|  |  | (2)管線懸空區的改善有效性 | [8 empty] | X | X |  | X | bar: 天然氣
|  |  | (3)管線定期ROV檢查成效 | [8 empty] | X | X |  | X | bar: 天然氣
| (二)洩漏偵測方案(LDP) | [13 empty] | X | bar: 天然氣
|  | 1.巡管作業(文件審查+人員訪談) | [9 empty] | X | X |  | X | V
|  |  | (1)作業方式是否可以有效即早發現管線洩漏問題 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (2)巡管範圍除既有管線路徑外，是否還涵蓋其他易蓄積處。 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (3)巡管作業是否可以偵測微小洩漏（LDS系統、DCS系統無法偵測） | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (4)巡管人員是否配置可偵測微小洩漏之偵測設備 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (5)是否安排下大雨後、積水時段進行微洩漏巡檢 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (6)巡管人員對於洩漏偵測訓練是否足夠 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (7)針對巡管異常，是否有完整之紀錄。 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (8)合格巡管人員之訓練及考核項目是否有符合轄管管線之環境特性 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (9)巡管人員之訓練落實度(管線沿線第三方結構物、排水箱涵等) | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (10)巡管人員對於第三方開挖駐守注意事項及管線包覆維修注意事項 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (11)重點、高風險地點是否標示在巡管路徑或巡管紀錄表中 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (12)巡管作業時間是否合理 | [8 empty] | X | X |  | X
|  | 2. 第三方施工駐守(文件審查+人員訪談) | [9 empty] | X | X |  | X | V
|  |  | (1-1)是否有第三方施工駐守之作業程序書 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (1-2)陸管段是否由代巡單位依據第三方施工駐守之作業程序書 | [8 empty] | X | X |  | X | bar: 天然氣
|  |  | (2)作業程序書對防止第三方挖損之程序是否完善 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (3-1)駐守人員時間安排是否可以預防無人駐守所致之第三方挖損 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (3-2)代巡單位駐守人員時間安排是否可以預防無人駐守所致之第三方挖損 | [8 empty] | X | X |  | X | bar: 天然氣
|  |  | (4-1)人員對於管線埋深及管線上方特徵材料或標示認知是否足夠 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (4-2)代巡單位人員對於管線埋深及管線上方特徵材料或標示認知是否足夠 | [8 empty] | X | X |  | X | bar: 天然氣
|  |  | (5-1)人員對駐守地點地下管線資訊是否充分取得 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (5-2)代巡單位人員對駐守地點地下管線資訊是否充分取得 | [8 empty] | X | X |  | X | bar: 天然氣
|  |  | (6-1)人員對管線防蝕層在陰極保護之重要性認知 | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (6-2)代巡單位人員對管線防蝕層在陰極保護之重要性認知 | [8 empty] | X | X |  | X | bar: 天然氣
|  | 3. 管線監控軟硬體(文件審查+現場檢視) | [12 empty] | X | V
| (三)管線資料管理 | [10 empty] | X | X |  | X | bar: 天然氣
|  | 1. 資訊系統 | [9 empty] | X | X |  | X | V
|  |  | (1)管線相關資料是否有管理系統可以呈現管線管理相關資訊 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (2)管線管理資料資訊系統輸入完整性 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (3)管線相關追蹤事項(ILI，CIPS)是否納入資訊系統持續追蹤提醒 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (4)管線管理相關資料及記錄是否有歸檔或資訊系統管理，並可讓相關人員查閱 | [8 empty] | X | X |  | X
|  | 2. 管線基本資料 | [9 empty] | X | X |  | X | V
|  |  | (1)資料管理方式是否利於人員異動之傳承 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (2)管線基本埋設資料是否包含後續相關改遷管資料 | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | (3)管束中之管線是否有局部換管之資料(過去10年之維修檢測汰換計畫執行成果) | [8 empty] | X | X | X | X
|  |  | (4)是否有管線與週遭第三方結構物之紀錄(CIPS訊號異常現場勘查結果) | [8 empty] | X | X | X | X
(四)轄區單位地上管線(現場檢視)
|  | 1.管線狀況 | [11 empty] | X |  | V
|  |  | (1)防蝕塗層狀況是否完整 | [10 empty] | X
|  |  | (2)支撐座位置無腐蝕(無腐蝕：5；有腐蝕：0) | [10 empty] | X
|  |  | (3)包覆管線無CUI疑慮(無疑慮：5；有疑慮：0) | [10 empty] | X | X
|  |  | (4)土壤界面腐蝕狀況檢測結果是否正常(界面及往下30公分區域) | [10 empty] | X | X
|  |  | (5)地上管線大氣腐蝕狀況是否有適當控制 | [10 empty] | X
| (五 )其他 | [14 empty] | V
二、控制室管理(文件審查+現場檢視+人員訪談) | [13 empty] | X | bar: 天然氣
|  | 1.人員管理 | [11 empty] | X |  | V
|  |  | (1-1)控制室人員是否對轉輸/起停泵閥有主控權 | [10 empty] | X | X
|  |  | (1-2)控制室人員是否對起停有主控權 | [8 empty] | X | X | X | bar: 天然氣
|  |  | (2)控制室人員對於管線路徑之熟悉程度(業者不須自評) | [8 empty] | X |  | X | X
|  |  | (3-1)控制室人員對於管線沿線第三方施工駐守、或長期第三方施工之資訊掌握程度 | [8 empty] | X |  | X | X
|  |  | (3-2)控制室人員對於管線沿線第三方施工駐守、或長期第三方施工之資訊掌握程度(與苗栗供氣之聯繫) | [9 empty] | X | X | X | bar: 天然氣
|  |  | (4)控制室人員對於監控系統之熟悉程度(業者不須自評) | [10 empty] | X | X
|  |  | (5)控制室盤面若有異常警報是否有依據程序進行處理後才解除 | [10 empty] | X
|  |  | (6)控制室盤控人員是否有被領班或主管授權處理異常狀況之處置 | [10 empty] | X
|  |  | (7-1)控制室合格盤控人員之訓練考核是否包含管線控制相關硬體、軟體之熟悉度 | [10 empty] | X | X
|  |  | (7-2)控制室合格盤控人員之訓練考核 | [8 empty] | X | X | X | bar: 天然氣
|  |  | (8)控制室操作程序是否明確規定主控權之行使時間（上班時間、夜間、假日） | [10 empty] | X | X
|  |  | (9)控制室人員之訓練是否包含管線路徑、關斷閥位置及高風險管段 | [10 empty] | X | X
|  | 2.程序及硬體 | [11 empty] | X |  | V
|  |  | (1)控制室所掌控相關控制閥的狀態是否可以顯示在盤面上 | [10 empty] | X
|  |  | (2)控制室相關警報設定與異常處理是否有程序書明確規定 | [10 empty] | X
|  |  | (3-1)管線應變事故之啟動程序是否有明確規定負責人 | [10 empty] | X | X
|  |  | (3-2)應變事故之啟動程序是否有明確規定負責人 | [8 empty] | X | X | X | bar: 天然氣
|  |  | (4)控制室是否有防止非授權人員進入或操作控制設備的防護機制 | [10 empty] | X
|  |  | (5)供氣穩定相關作業程序書 | [10 empty] | X
|  |  | (6-1)控制室是否與管線管理單位建立有效之溝通機制，且落實執行 | [10 empty] | X | X
|  |  | (6-2)控制室是否與灌裝單位或用戶端建立有效之溝通機制，且落實執行 | [8 empty] | X | X | X | bar: 天然氣
|  |  | (7)各管線是否有依據其操作特性，參考過去多次輸送/接收的壓力、流量變化曲線圖，並據以訂定較嚴謹的壓力、流量警報設定值(如：離峰及尖峰)，並進行警報管理 | [10 empty] | X | X
|  |  | (8)控制室監控系統的累積量與整點對量之一致性 | [9 empty] | X | X | X
|  |  | (9)控制室監控系統是否針對累積量差異建檔分析趨勢 | [10 empty] | X | X
|  |  | (10)壓力計及流量計是否定期校驗 | [10 empty] | X | X
|  |  | (11)控制室之相關軟體、硬體是否具備超壓警示或關斷功能，避免超壓爆管 | [10 empty] | X | X
|  |  | (12)沿線船舶停留時間較長之監控模式 | [8 empty] | X | X |  | X | bar: 天然氣
|  |  | (13)離岸風場施工區靠近管線之強化作為 | [8 empty] | X | X |  | X | bar: 天然氣
|  |  | (14)管線與海底輸電電纜交會之防護措施 | [8 empty] | X | X |  | X | bar: 天然氣
|  |  | (15)監控中心與各輸出接收單位之溝通 | [8 empty] | X | X |  | X | bar: 天然氣
|  | 3.其他 | [11 empty] | X |  | V
三、災害防救 | bar: 天然氣
(一)災害防救業務執行情形 | bar: 天然氣
|  | 1. 災害防救業務細部執行計畫 | [13 empty] | V
(1)貴單位是否有災害防救業務細部執行計畫 | bar: 不符合 to 不適用
|  |  | (2)針對高風險管段，規劃建置多元化備援系統或緊急供應措施 | [11 empty] | X | bar: 不符合 to 不適用
|  | 2. 轄區各種天然災害潛勢圖資與所屬管線圖資套疊分析 | [12 empty] | X | V
|  | 3. 減災事項 | [13 empty] | V | bar: 天然氣
(1)災害防救上必要之氣象、地質、水文與其他相關資料之觀測、蒐集、分析及建置
(2)災害潛勢、危險度與風險評估之調查分析
(3)地方政府及公共事業有關災害防救相互支援協定之訂定
|  | 4. 整備事項 | [13 empty] | V | bar: 天然氣
(1)災害防救組織之整備
(2)災害防救之訓練、演習
(3)災情蒐集、通報與指揮所需通訊設施之建置、維護及強化
(4)災害防救物資、器材之儲備及檢查
(5)災害防救設施、設備之整備及檢查
(6)定期調查、整備政府與民間救災機具及專業人力，並建立資料庫
|  | 5.應變事項 | [13 empty] | V | bar: 天然氣
(1)各種災害發生後，針對該災害類型可能觸發的高風險管段，加強巡管規劃
|  |  | (2-1)事故管段敏感受體通報(敏感受體如：學校、醫院、療養院等) | [11 empty] | X
|  |  | (2-2)事故位置敏感受體通報(敏感受體如：學校、醫院、療養院等) | [8 empty] | X | X | X | bar: 天然氣
(3)警戒區域劃設、交通管制、秩序維持
(4)消防、防汛及其他應變措施
(5)危險物品設施及設備之應變處理
(6)災害應變過程完整記錄
|  |  | (7)緊急應變演練腳本應包含供氣中斷或供氣量降低之異常狀況的應變演練 | [10 empty] | X
|  |  | (8)緊急應變計畫是否包含大洩漏、斷管等情境的應變計畫 | [8 empty] | X | X |  | X | bar: 天然氣
|  | 6.復原重建 | [13 empty] | V | bar: 天然氣
(1)災害事故原因之調查
(2)設施復原重建計畫
| (二)場站洩漏偵測系統 | [12 empty] | X | bar: 天然氣
|  | 1.洩漏偵測器 | [11 empty] | X |  | V
|  |  | (1)安裝位置、數量、高度等是否足以涵蓋所有可能洩漏源 | [10 empty] | X
|  |  | (2)儀器是否依規定執行校正，校正範圍是否符合需求 | [10 empty] | X
|  | 2.偵測器管理 | [11 empty] | X |  | V
|  |  | (1)針對偵測器之校正管理是否有可依據之校正作業要點 | [10 empty] | X
|  |  | (2)儀器調整前之偏差值是否納入紀錄並分析儀器可能狀況 | [10 empty] | X
|  |  | (3)校正調整前偏移量太大(全幅校正誤差超過20%)之偵測器是否納入更新考量 | [10 empty] | X
|  | 3. 控制室洩漏偵測監控軟體 | [11 empty] | X |  | V
|  |  | (1)控制室之各偵測器的顯示值與器示值是否一致 | [10 empty] | X
|  |  | (2)監控軟體是否會顯示負值或自動歸零 | [10 empty] | X
|  |  | (3)針對現場若有大於1000PPM之洩漏源，鄰近之偵測器是否有偵測到數據 | [10 empty] | X
|  |  | (4)監控軟體設置的H、HH值，是否可以達到預警之功能 | [10 empty] | X
| (三)其他 | [12 empty] | X | bar: 天然氣
四、設施管理 | [11 empty] | X |  | X | bar: 天然氣
|  | 1.低溫儲槽管理 | [9 empty] | X |  | X |  | V | bar: 不符合 to 天然氣
|  |  | (1)天然氣儲槽之現場液位與控制室監控一致之確認機制 | [8 empty] | X |  | X | bar: 天然氣
|  |  | (2)低溫儲槽使用期限是否在有效期限內 | [8 empty] | X |  | X | bar: 天然氣
|  | 2.氣化設備管理 | [9 empty] | X |  | X |  | V | bar: 不符合 to 天然氣
|  |  | (1)海水取水設施及放流設施之維護保養與紀錄 | [8 empty] | X |  | X | X | bar: 天然氣
|  |  | (2)氣化裝置與相關轉動設備及備援裝置之切換、保養、檢查機制與紀錄 | [8 empty] | X |  | X | bar: 天然氣
|  | 3.卸收設備管理 | [9 empty] | X |  | X |  | V | bar: 不符合 to 天然氣
|  |  | (1)卸收設備維護管理 | [8 empty] | X |  | X | bar: 天然氣
|  | 4.其他 | [9 empty] | X |  | X |  | V | bar: 不符合 to 天然氣
五、事故學習(文件審查) | [13 empty] | X |  | V | bar: 天然氣
|  |  | (1)針對轄區單位所發生天然氣輸儲設備相關異常或洩漏事故是否進行根因分析及改善措施 | [10 empty] | X
|  |  | (2)事故調查是否有完整書面報告，且正確辨識根因 | [10 empty] | X
|  |  | (3)根因改善措施是否落實於該單位所有相關天然氣輸儲設備 | [10 empty] | X
|  |  | (4)公司內其他轄區單位所發生之天然氣輸儲設備相關異常或洩漏事故是否進行盤點可能潛在威脅並進行改善措施 | [10 empty] | X
|  |  | (5)針對第三方開挖未駐點之事件，是否有執行有效之改善作為 | [8 empty] | X | X | X | X
(6)其他轄區之事故，是否落實相關人員皆瞭解且盤點所轄工作之因應作為
註1：紅底為115年度查核重點，系統會以紅色字體顯示
註2：115年度文字修訂之查核項目以黃底藍字顯示，新增查核項目以黃底紅字顯示)，其他皆延用114年度

## 天然氣單位分類
天然氣事業
管線 | 站場 | 液化天然氣廠 | 海管 | 欣鑫
採油工程處 | 注儲工程處注產組 | 台中液化天然氣廠 | 海管室 | 欣鑫天然氣股份有限公司(112新增)
天然氣處理廠 | 注儲工程處製造組(113新增) | 永安液化天然氣廠
台北供氣中心 | 林口天然氣摻配中心(114新增) | 觀塘液化天然氣廠(115新增)
桃園供氣中心
新竹供氣中心
苗栗供氣中心
通霄轉輸中心(114類別異動)
台中供氣中心
嘉義供氣中心
台南供氣中心
高雄供氣中心