## Slide 1: 114年度 石油業者石油管線及儲油設施查核簡報
報告單位：○○公司
○○供油中心/○○煉油廠/○○○
報告人：○○
114/○○/○○
附件5

## Slide 2: 大綱
壹、管線管理
貳、控制室管理
參、災害防救
肆、事故學習
伍、自主管理落實度
陸、歷年查核建議之尚未改善完成說明

## Slide 3: 壹、管線管理
石油管線基本資料
  管線概述：管線總數量、總長度、八大油品管線各X條(如：柴油管線X條、汽油管線X條)
  管線方塊示意圖(請加入閥箱位置)
※不須放入各管線詳細資料※

## Slide 4: 壹、管線管理
石油管線基本資料(續)
  管線路徑圖(請參考NCDR公開資訊，，與天然災害潛勢圖套疊，如有影響請填寫下表)
  套疊型態至少包含：活動斷層敏感區域、土壤液化區、土石流潛勢區、淹水潛勢區等
※不須放入各管線詳細資料※
天然災害潛勢型態 (如：斷層、土壤液化…) | 影響管線編號 | 加強作為 | 備註

## Slide 5: 壹、管線管理
管線完整性管理
  風險評估(所有管線)
  (1)評估結果
管線識別碼 | 中、高風險管段位置 | 造成高風險之 主要因子 | 緩降措施 | 備註
8070101XXXX1 |  |  |  | 
8070101XXXX2 |  |  |  | 
8070101XXXX3 |  |  |  | 
已評估完成 管線數量 | 管段總數量 | 低風險管段數量 | 中風險管段數量 | 高風險管段數量 | 備註
              (2)未完成評估數量及規劃
              (3)中、高風險管段緩降措施

## Slide 6: 壹、管線管理
管線完整性管理
  管線完整性評估(轄區每條管線皆須列出)
管線識別碼 | ILI檢測 執行/預估日期 (民國年/月) | 強度測試 (壓力1.25倍) 執行/預估日期 (民國年/月) | ECDA 執行/預估日期 (民國年/月) | 備註
8070101XXXX1 | 範例：111/03 |  |  | 
8070101XXXX2 |  | 範例：111/03 |  | 
8070101XXXX3 |  |  | 範例：111/03 | 

## Slide 7: 壹、管線管理
管線完整性管理
  ILI檢測追蹤執行情況
    (1)異常統計表
(2)異常點原因分析
(3) 異常點尚未改善完成之規劃說明，及相對應的加強作為
國土資訊系統管線編號 | 檢測 方法 | 最近一次執行年/月 | 報告產出 年/月 | 檢測長度 公里 | 減薄30%-40% 數量 |  |  |  | 減薄40%-50%數量 |  |  |  | 減薄50%以上數量 |  |  |  | Dent |  | 外部腐蝕保護電位不符合標準要求數量 | 附件 | 40%以上(含) 異常點尚未改善完成之座標 |  |  |  |  | 備註
 | UT MFL |  |  |  | 內 | 開挖 確認 | 外 | 開挖 確認 | 內 | 開挖 確認 | 外 | 開挖 確認 | 內 | 開挖 確認 | 外 | 開挖 確認 | >12% | 開挖 確認 |  |  | x座標 | y座標 | 腐蝕深度(%) | 縣(市)所在 | 備註 | 
範例： 8070101XXXXX | MFL | 110/09 | 111/09 | 15 | 1 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 |  | 1234567.123 | 123456.123 | 40 | 台北市 |  | 

## Slide 8: 壹、管線管理
管線完整性管理
  ILI檢測差異分析(同一條管線完成兩次ILI檢測)
    (1)兩次檢測異常統計表
國土資訊系統管線編號 | 檢測 方法 | 執行年/月 | 報告產出 年/月 | 檢測長度 公里 | 減薄30%-40% 數量 |  |  |  | 減薄40%-50% 數量 |  |  |  | 減薄50%以上 數量 |  |  |  | Dent |  | 差異分析 | 備註
 |  |  |  |  | 內 | 開挖 確認 | 外 | 開挖 確認 | 內 | 開挖 確認 | 外 | 開挖 確認 | 內 | 開挖 確認 | 外 | 開挖 確認 | >12% | 開挖 確認 |  | 
 | UT MFL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
範例： 8070101XXXX1 | MFL | 111/03 | 111/05 | 20 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 
(2)不一致數量及比例分析
(3) 後續作為

## Slide 9: 壹、管線管理
二. 管線完整性管理
4. CIPS檢測追蹤執行情況
異常點統計表
國土資訊系統 管線編號 | 同時檢測管線數量 | 折線圖產出 年/月 | 複判日期 年/月 | 檢測長度 (公里) | 合格標準 請參照 填表說明(2) | 立即改善 |  | 排程改善 |  | 需監控點 | 備註 | 附件 | 異常點尚未改善完成之座標 |  | 
 |  |  |  |  |  | 數量 | 改善完成數量 | 數量 | 改善完成數量 | 數量 |  |  | X | Y | 級距
(2) 異常點尚未改善完成之規劃說明，及相對應的加強作為

## Slide 10: 壹、管線管理
二. 管線完整性管理
5. 陰極防蝕系統
異常整流站(無則免填)
異常整流站 名稱 | 異常起始日期 (年/月) | 異常狀況 | 整流站修復進度 1.公司報修 2.設計中 3.向地方主管機關提出申請中 4.修復中 | 影響國土資訊系統管線編號 | 預計完成日期 | 備註

## Slide 11: 壹、管線管理
二. 管線完整性管理
6. 附掛橋梁檢查執行情況(若無免填)
檢查方法、檢查頻率
國土資訊系統 管線編號 | 橋梁名稱 | 長度 | 附掛方式、位置 | 檢測頻率 | 檢測方法 | 檢測結果
(2) 異常點尚未改善完成之規劃說明，及相對應的加強作為

## Slide 12: 壹、管線管理
管線洩漏偵測方案
  管線巡檢機制介紹
  請列出4級地震後巡管重點、位置，並列出113.04.03花蓮地震及114.1.21大埔地震後相關作為。
  巡管人員之訓練及考核項目(是否有符合轄管管線之內容物及環境特性)
  微洩漏之檢測/巡管方法及頻率
類 別 | 路徑或位置 | 頻率 (次/週期) | 巡檢人數 (員工/外包) | 巡檢方式 (步行/騎車/開車) | 巡檢項目及執行工作 | 備註
例行巡管 |  |  |  |  |  | 
加強巡管 |  |  |  |  |  | 

## Slide 13: 壹、管線管理
管線洩漏偵測方案
  重點巡查作為說明
  巡檢異常次數統計
類 別 | 111年次數 | 112年次數 | 113年次數
已會勘，開挖未通知 |  |  | 
已會勘，但開挖作業時，仍挖損管線 |  |  | 
未會勘，卻已開挖 |  |  | 
巡檢時有發現異常情形(次) |  |  | 
巡檢發現之異常處理追蹤結案件數(件) |  |  | 
「巡檢發現異常」：請以長途管線處新定義統計

## Slide 14: 壹、管線管理
巡檢異常分析說明(未會勘，卻已開挖；無則免)
預防再發生之作為
地點(縣市政府) | 次數 | 原因 | 次數 | 時間 | 次數
A |  | 甲 |  | 08:00-12:00 | 
B |  | 乙 |  | 12:00-18:00 | 
C |  | 丙 |  | 18:00-08:00 | 
施工單位 | 次數 | 道路主管機關 | 次數 | 其他 | 
台電 |  | 公路局 |  |  | 
台水 |  | 高公局 |  |  | 
中華電信 |  | 縣市政府 |  |  | 

## Slide 15: 壹、管線管理
113年度石油管線維修檢測、汰換、防盜、防漏及緊急應變計畫表執行情況
113年度預計與實際執行對照表
※若有不一致請補充說明

## Slide 16: 貳、控制室管理
監控中心
  轄區自訂之監控中心管理程序書(非總公司版本)
  管理方式(人數、輪班制、時數/班、人數/班等)
  現有即時監測系統、各管線壓力計及流量計之校正週期、最近一次校正日期及校正結果（列表說明）
管線識別碼 (名稱) | 洩漏監控系統 (LDS,防盜油系統,DCS系統...） | 自有端是否有設置壓力計 | 壓力計校正週期 | 壓力計最近一次校正日期 | 壓力計最近一次校正結果 | 自有端是否有設置流量計 | 流量計型式(質量/超音波/…) | 流量計最小精度 | 流量計校正週期 | 流量計最近一次校正日期 | 流量計最近一次校正結果

## Slide 17: 貳、控制室管理
監控中心(續)
  各管線流量及壓力警報設定上、下限值及依據（列表說明）
  各管線泵送/接收模式說明(進出節點、壓力流量計位置)及注意重點
  流量及壓力警報發生頻率與設定範圍之關係探討
  有異常情形發生時，其操作流程圖
  保壓測試程序、保壓之壓力值及異常警報設定值(無此作業則免)
管線識別碼 (名稱) | 負責泵送或接收之控制室名稱 | 接收/泵送/路過 | 操作壓力 | 歷史操作壓力變動範圍 (%或絕對值) | 起泵至穩態之時間 (約XX分鐘) | 壓力警報 上下限設定值 | 流量警報 上下限設定值

## Slide 18: 貳、控制室管理
操作人員授證與能力
  合格操作人員要求及授證程序
  操作人員職責要求
  操作人員對於轄屬管線的路徑熟悉度
  操作班與管線單位之互動機制
  操作人員對系統之異常設定及應變之熟悉度

## Slide 19
叁、災害防救執行情況
一、長途輸油管線事故緊急應變處理流程說明及執行情形(實例)
二、儲槽油料洩漏事故緊急應變處理流程說明及執行情形(實例)
三、管線儲槽地震後緊急應變處理流程說明及執行情形(實例)

## Slide 20: 肆、事故學習
一、虛驚事故 |  |  |  |  | 
事故日期 | 事故 | 間接原因 | 直接原因 | 根本原因 | 檢討改善
二、作業事故 |  |  |  |  | 
事故日期 | 事故 | 間接原因 | 直接原因 | 根本原因 | 檢討改善
受查單位近3年(111年-迄今) 事故分析檢討及改善情形

## Slide 21: 肆、事故學習
一、作業事故 |  |  | 
事故日期 | 事故單位名稱 | 事故名稱 | 事故原因
113年度公司其他單位輸儲設施(包含天然氣管線)事故列表

## Slide 22: 肆、事故學習
 | 一、作業事故 |  |  | 
事故日期 | 事故單位名稱 | 事故名稱 | 事故原因 | 平行展開作為
113年度公司其他單位輸儲設施事故，受查單位有平行展開者請列表

## Slide 23: 伍、自主管理落實度
一.長途管線內部稽核
最近一次長途管線內部稽核執行結果說明
日期 | 執行單位 | 稽核缺失 | 缺失改善執行狀況

## Slide 24
陸、歷年查核建議之尚未改善完成說明
項目 | 分類 | 編號 | 查核結果及建議事項 | 事業單位回覆及辦理情形 | 改善期程 (請填日期)
※列出最近一次收到正式公文尚未改善完成之查核建議
※查核當天簡報不須報告本項，資料供查核委員參照(委員可提問)